REMKO ATK 25

Olejový úsporný topný

automat

Vydání Č – R01

Návod na obsluhu

REMKO

Originální náhradní díly

REMKO- vše medvědí silou

Návod k použití

Před uvedením do provozu / použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod !

Při neodpovídajícím použití, ustavení, údržbě atd. nebo při

svévolných změnách na provozním provedení dodaného

přístroje zaniká jakýkoliv nárok na záruku.

ATK 25

Obsah	                    Strana             	Obsah                  	                           Strana

Bezpečnostní pokyny	3	Ošetřování přístroje	7-8

Popis přístroje	3	Údržba	8

Funkce přístroje	3-4	Měření spalin	9

Ustanovení	4 	Palivové čerpadlo	9-10

Předpisy pro instalaci	5	Technické údaje	10

Odtah spalin	5	Schéma el. zapojení	10

Uvedení do provozu	6	Chování při poruchách	11

Ukončení provozu	7	Vyobrazení přístroje	12

Seznam náhradních dílů	13

Tento návod na obsluhu musí být neustále v bezprostřední blízkosti

místa umístění, případně u přístroje.

Bezpečnostní pokyny

Při ustavení přístrojů je nutné vždy dbát na současně a místně platné základní stavební, požární a hygienické předpisy.

- Přístroje smí obsluhovat pouze osoby, které byly poučeny o jejich obsluze.

- Přístroje musí být ustaveny a provozovány tak, aby neohrozily pracovníky svými spalinami a proudem horkého vzduchu, a tak aby nevzniklo nebezpečí požáru.

- Přístroje smí být ustaveny a provozovány v místnostech pouze tehdy, když je zajištěno dostatečné množství vzduchu pro spalování v přístrojích.

- Přístroje smí být provozovány pouze v dobře větraných místnostech. Trvalý pobyt osob v místnostech, kde jsou instalovány přístroje, není dovolen.
Odpovídající výstražné tabulky se umístí na vstupu do místnosti.

- Mobilní nádrž paliva smí být umístěna pouze podle ustanovení technických předpisů pro hořlavé kapaliny.

- Přístroje se smí ustavit pouze na nehořlavý podklad.

- Přístroje nesmí být umístěny a provozovány v hořlavém a výbušném prostředí.

- Je nutné dodržet bezpečné vzdálenosti 
1,5 m za přístrojem a z jeho boků, stejně jako min. 3 m ve směru výfuku teplého vzduchu z přístroje, a to i v případě nehořlavých předmětů.

- Výfuk z přístroje se nesmí omezit, např. hadicí nebo potrubím.

- Je zakázáno zasouvat cizí předměty do přístroje.

- Nasávací mřížka musí být vždy volná a zbavená nečistot a jiných předmětů.

- Přístroje nesmí být vystaveny přímému proudu vody.

- Chránit před poškozením všechny elektrické kabely, které se nachází vně přístroje.

- Při údržbě nebo při změně místa je bezpodmínečně nutné uzavřít přívod plynu a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

Při údržbě nebo při umísťování je bezpodmínečně nutné vytáhnout zástrčku ze sítě.

Popis přístroje

V přístroji je přímo spalován topný olej nebo motorová nafta a může být provozován s odtahem nebo bez odtahu spalin.

Přístroj je vybaven integrovanou nádrží na palivo, vysokotlakým rozprašujícím hořákem s fotočidlem pro kontrolu plamene, bezúdrž-bovým axiálním ventilátorem, připojovacím kabelem s vidlicí, zástrčkou pro prostorový termostat a 5-ti stupňovým filtračním systémem.

Přístroje se používají, např. :

- k vysoušení novostaveb,

- k místnímu vyhřívání pracovišť na volném prostranství,

- k místnímu vyhřívání pracovišť v otevřených požárem neohrožených výrobních prostorách a halách,

- k odstranění námrazy ze strojů, vozidel

- a nehořlavých skladovaných produktů

- k temperování všech mrazem ohrožených dílů /součástí/.

.

Funkce přístroje

Větrací ventilátor se spíná po spuštění přístroje nebo v závislosti na potřebě tepla

(automatický provoz přístroje s prostorovým termostatem).

Ventilátor žene vzduch do spalovací komory, kterou tak provětrává. Po provětrání otevře magnetický ventil přívod paliva k trysce.

Palivo tlačené pod vysokým tlakem se podle topného výkonu míchá s určitým množstvím vzduchu a dále je zapáleno elektrickou jiskrou.

Zapalování je automaticky ukončeno, jakmile hoří plamen a hořákový automat převzal signál od hlídače plamene. Po několika vteřinách je dodáván teplý vzduch.

Veškerý provoz je zcela automaticky řízen hořákovým automatem. V případě, že dojde k destabilizaci nebo zhasnutí plamene, je přístroj řídícím automatem vypnut.

Na automatu se rozsvítí kontrolka poruchy.

Nový start může nastat teprve po manuálním odblokování hořákového automatu.

Po vypnutí přístroje provozním přepínačem nebo prostorovým termostatem, běží ventilátor ještě po nějakou dobu, dokud není dochlazena spalovací komora a potom se automaticky vypíná.

Při řízení provozu termostatem se popsaný průběh funkcí automaticky opakuje a to

v závislosti na potřebě tepla.

Upozorňění:

Pro zajištění optimálního provozu nesmí být přístroj provozován při teplotě okolí vyšší než 15 °C.

Bezpečnostní termostat (STB)

Pokud došlo k vypnutí přístroje bezpečnostním termostatem, je nutno nejdříve zjistit a odstranit příčinu poruchy.

Deblogace STB se provede stlačením tlačítka „RESERT“.

odšroubovat ochrannou krytku (1)

zmáčknout tlačítko (2)

ochrannou krytku (1) zašroubovat

Funkci „RESET“ je možno uvést v činnost až po vychladnutí čidla asi pod 90 °C.

Ustanovení pro teplovzdušné zařízení

Při provozování přístroje je nutno dbát platných přístrojů.

- protipožární předpisy (FeuVo) platné v ČR

- Bezpečnostní předpisy (UVV) „Topné plamenné a tavné přístroje pro stavební a montážní práce“ (VBG 43)

- Bezpečnostní předpisy (UVV) „Použití kapalného plynu“ (VBG 21)

- Předpisy pro pracoviště ASR 5

- Pracovní předpisy § 5 a § 14

Výtah z předpisu pro ochranu proti úrazům (VBG) z 1. října 1992 pro topná, plamenová

a tavná zařízení pro stavební a montážní práce.

Tato norma odpovídá ČSN.

§ 37 Obsluha

Zařízení smí obsluhovat pouze osoby, které byly o obsluze zařízení poučeny.

§ 38 Instalace zařízení

(1) Zařízení musí být stabilně ustaveno.

- Zařízení musí být instalována a provo - zována tak, aby zaměstnanci nebyli ohro -ženi plynnými spalinami a sálavým teplem, a aby nemohlo dojít ke vzniku požárů.

- Zařízení mohou být instalována a provo - zována v prostorách jen tehdy, jestliže je 
k nim přiváděno dostatečné množství vzduchu pro spalování, a když zplodiny hoření jsou vedeny pomocí odtahů zplodin do volného prostoru.Dostatečně přirozený přívod vzduchu pro spalování je umožněn, když např. objem vytápěného prostoru v m3 odpovídá nejméně desetinásobnému jmenovitému tepelnému výkonu všech instalovaných přístrojů v kW, a přitom je zajištěna přirozená výměna vzduchu okny a dveřmi.

- Odlišně od odstavce (3) smějí být přístroje provozovány v prostorách bez odtahu spalin. V případě, že jsou dobře větratelné, a když podíl zdraví nebezpečných látek ve vdechovaném vzduchu nedosahuje nepřípustné koncentrace.

Dobrý přívod vzduchu a odvod spalin je zajištěn, když např. :

- Objem místnosti v m3 odpovídá 30-ti násobnému jmenovitému zatížení v kW všech v místnosti instalovaných a provozovaných zařízení, a přitom je zajištěna přirozená výměna vzduchu okny a dveřmi.

- U stropu a podlahy jsou k dispozici uzavíratelné otvory pro přívod vzduchu a odtah spalin. Velikost těchto otvorů v m2 odpovídá 0,003-násobku jmenovitého tepelného výkonu v kW ve všech v dotyčném prostoru provozovaných zařízení.

- přístroje nesmí být instalovány a provozovány v místnostech a v zónách s nebez-pečím požáru a výbuchu.

§ 44 Vysoušení prostoru

- Pro vysoušení prostorů s dostatečným přívodem vzduchu pro spalování mohou být topná zařízení používána na rozdíl od § 38, odst. 3, bez odvádění spalin (přímého nebo pomocí odtahů). V těchto místnostech je trvalý pobyt osob zakázán. Na tento zákaz je nutné upozornit pomocí výstražných tabulí u vchodu do místnosti.

§ 53 Zkoušení

- V souladu s provozními podmínkami je nutné nechat zařízení minimálně jednou za rok přezkoušet znalcem. Předmětem zkoušky je ověření spolehlivosti a bezpečnosti zařízení. Přitom se přezkouší hodnoty spalin na hořáku.

§54 Kontrola

- Osoby zodpovědné za provoz přístrojů zkontrolují při zahájení provozu zařízení napohled zjistitelné závady na provozních a zabezpečovacích zařízeních, stejně tak zkontrolují ochranné prvky.

- Pokud se zjistí nedostatky, je nutné o tom uvědomit zodpovědného pracovníka.

- Při nedostatcích, které ohrožují bezpečnost provozu, je nutné tento provoz zastavit.

§ 55 Uznání pojistné události

Pojistná událost může být uznána jen v případě, že s agregátem nebylo nevhodně zacházeno.

Předpisy pro instalaci

Pro použití přístrojů platí bezpečnostní předpisy při podnikatelské činnosti, místní předpisy a zásady požárního řádu, viz. ČSN 061008.

Elektrické připojení přístroje musí být provedeno podle ČSN 332000 - 4-41 (5-54,

7-704) přes zvláštní napáječ s jističem.

Venkovní instalace

Aby byl přístroj uchráněn před poškozením, musí být chráněn před povětrnostními vlivy.

Po dobu jeho provozu nesmí být s přístrojem popojížděno nebo jinak manipulováno.

Instalace v uzavřených dobře větraných prostorách bez připojení na komín.

Provoz přístrojů je povolen, když je ve smyslu § 38, odst. 4 zajištěno minimální množství vzduchu potřebné pro hoření. V každém případě musí být zajištěn dostatečný odtah spalin, aby se ve vzduchu nehromadily případné škodliviny.

Čerstvý vzduch se přivádí spodem;

spaliny se odvádí horem.

Vytápění místností

Teplovzdušný agregát smí být provozován pro vytápění místností pouze s prostorovým termostatem (příslušenství). Pro hoření musí být bezpodmínečně zajištěn bezvadný přívod čerstvého vzduchu. Toho lze dosáhnout, buď otevřením oken a dveří, nebo dostatečně velkými otvory v obvodové stěně.

Pozor !

Vyvarujte se podtlaku nebo přetlaku v místnosti, kde je přístroj instalován.Tato skutečnost je zdrojem technických poruch.

Na výdech přístroje se nesmí napojovat žádné roury nebo hadice.

Bezpečnostní vzdálenosti - ČSN 061008

Pro zajištění bezpečného provozu přístroje musí být dodrženy následující bezpečnostní vzdálenosti :

- vzhůru bez odtahu spalin					3,0 m

- vzhůru k nehořlavému stropu			1,5 m

- do strany k nehořlavým dílům			0,6 m

- od výdechu k nehořlavým dílům		3,0 m

- na nasávací straně pro nezávadné 
nasávání										1,0 m

Podlaha a strop musí být nehořlavé.

Nasávací a výfukové kvadranty se nesmí zužovat.

Odtah spalin

Provoz na volném prostranství

Zařízení je možno provozovat bez odtahu spalin tehdy, je-li provozováno ve volných prostorách nebo venku. Doporučujeme 1m dlouhou výfukovou rouru (komín) s nasazenou stříškou proti dešti a nečistotám viz obrázek 2. Je-li zařízení použito k vytápění uzavřeného prostoru, je nutno odtah spalin vyvést ven. Odtah spali musí být instalován tak, aby byl zajištěn minimální tah 0,1 mbar. Je-li odtah spalin instalován nevhodným způsobem, může vzniknout nežádoucí protitlak.

Bezporuchový provoz je zajištěn, jestliže 
je odtah spalin instalován svisle.

Odtah spalin při vytápění uzavřených prostor

Vedení odtahu spalin musí dosáhnout nad okap nebo lépe nad hřeben střechy budovy tak, aby nevznikal protitlak povětrnostních podmínek (vítr a podobně).

Díly výfukové roury musí být dostatečně upe-vněny a jejich průměr nesmí být menší než hrdlo odtahu spalin na zařízení (150 mm) vzdálenost kouřovodu od hořlavých částí je 
0,6 m a musí být dodržena.

Kouřovod, díly kouřovodu a upevňovací materiál jsou dodávány jako příslušenství.

Příklad 1	                příklad 2	            	     příklad 3

provoz s odtahem     provoz bez odtahu           nedovolené 
         spalin ven	               spalin ven	          	  uspořádání    
                                                                               odtahu spalin

Upozornění:

Aby nedošlo k poškození spalovací komory kondenzátem, dodržte bezpodmínečně montáž komínové roury s jímkou kondenzátu obr. 1.

Jiné provozní podmínky než uvedené v tomto návodu jsou nepřípustné.

Nedodržení těchto podmínek zaniká bezplatný záruční servis.

Uvedení do provozu

Provozem a údržbou přístroje musí být pověřena osoba, která bude odpovídajícím způsobem dostatečně seznámena s přístrojem.

Před uvedením do provozu se přístroje pohledem zkontrolují, zda nevykazují zjistitelné závady na provozních a bezpečnostních zařízeních.

Též se zkontroluje jejich bezpečné ustavení

a elektrické připojení.

- Přístroj stabilně ustavit.

- Zajistit přívod vzduchu pro spalování.

- Dbát na volné přisávání vzduchu a odtah spalin.

- Vyvarovat se přetlaku nebo podtlaku v místnosti.

- Zajistit zásobování palivem.

- Palivovou nádrž plnit pouze při vypnutém přístroji čistým topným extra lehkým olejem nebo naftou. Pro doplňování paliva používat pouze čisté a k tomu účelu určené nádoby.

Pozor !

I při nízkých venkovních teplotách musí být dodržena viskozita topného oleje na odpoví-dající hodnotě.

Při 5 °C může dojít k vysrážení parafinu. Pro zamezení tohoto jevu je nutné učinit odpovídající opatření.

V praxi je dobré použít zimní naftu.

Upozornění !

Je nutné dodržovat platná ustanovení, a to jak stavebních předpisů, tak technických norem pro hořlavé materiály.

Palivový filtr

Před uvedením do provozu a před každým doplňováním paliva je nutné zkontrolovat hlavní filtr (F) (vedle plnícího otvoru), zda není zanesen nečistotou nebo parafinem.

Doplňování nádrže palivem smí být prováděno pouze s nasazeným sítkem v plnícím hrdle.

Přípojka proudu

Přístroje jsou napájeny střídavým proudem

o napětí 230 V. Připojení se provede namontovaným kabelem s chráněnou zástrčkou. Případné použití prodlužovacího kabelu musí být provedeno s ohledem na délku kabelu, příkon přístroje a způsob provedení.

Všechny prodlužovací kabely musí být podle situace užívány, buď v rozvinutém, nebo stočeném stavu.

Provozní přepínač (1)

přepněte do polohy „0“ (=AUS)

Zástrčku přístroje (2)

zasuňte do odpovídající

síťové zásuvky (230V/1(50Hz).

Topení bez prostorovéhotermostatu

Přístroj pracuje v nepřetržitém provozu.

Přiloženou přemosťovací zástrčku (3) zasunout do zásuvky termostatu (4) na přístroji.

Provozní přepínač (1)

přepnout do polohy „1“

Topení s prostorovým termostatem

Přístroj pracuje plně automaticky v závislosti na teplotě.

Vytáhnout přemosťovací zástrčku (3) a do zásuvky (4) na přístroji zasunout zástrčku prostorového termostatu (5).

Prostorový termostat umístit na vhodné místo. Čidlo termostatu nesmí být umístěno bezprostředně do proudu teplého vzduchu.

Na prostorovém termostatu nastavit požadovanou teplotu.

Vypnutí přístroje

Provozní přepínač (1)

přepnout do polohy „0“.

Větrací ventilátor zůstává nadále v provozu, dokud nedojde k vychladnutí spalovací komory.

Před ukončením probíhající fáze chladnutí, nikdy nepřerušovat připojení na síť.

Větrací ventilátor se může, dokud není ukončeno potřebné ochlazení, několikrát rozeběhnout.

Ošetřování přístroje

Pravidelná péče a prohlídky jsou základním předpokladem, za který se Vám přístroj odvděčí dlouhou životností a bezporuchovým provozem.

K čištění používejte prosím pouze čisté

a jemné látky, kterými setřete nečistotu

z povrchu.

Při extrémním znečištění používejte pouze vhodné čistící prostředky.

- Přístroje se udržují čisté od prachu a různých usazenin. Čistí se pouze suchým nebo zvlhčeným hadrem (nepoužívat proud vody).

- Nepoužívejte žádné ostré čistící prostředky.

- Nepoužívejte žádná rozpouštědla.

- Používat pouze čistý extra lehký topný olej nebo naftu (pozor na sraženiny parafinu).

- Minimálně 2x do roka vyprázdnit palivovou nádrž a vypláchnout ji čistým palivem.

Nepoužívat vodu !

- Pokud je přístroj delší dobu mimo provoz je nutné palivovou nádrž vyprázdnit, propláchnout a opět naplnit čistým palivem.

- Hlavu hořáku udržovat v čistotě.

- Při poklesu výkonu, dochází-li ke kouření nebo

- je-li špatné zapalování, musí být provedena kontrola funkce a seřízení hořáku.

- Pravidelně přezkoušet bezpečnostní prvky.

- Dodržovat pravidelné intervaly údržby a ošetřování.

Pokud nebude přístroj delší dobu používán je nutno vyprázdnit palivovou nádrž, vypláchnout a naplnit čistým palivem.

Ošetřování filtrů 
(přístroj je vybaven 5-ti filtry)

- Filtr - sítko v plnícím hrdle musí být pravidelně čištěno.

- Hlavní filtr je umístěn na levé straně přístroje nad palivovou nádrží. Tento filtr musí být podle stavu, nejpozději však před každou topnou sezónou, vyměněn.

- V palivovém čerpadle, v magnetickém ventilu a v trysce jsou zamontovány speciální filtry. Čištění těchto filtrů musíte

- přenechat odborníkovi.

- Je nutné dbát na to, aby byl vždy volný prostor pro odtah spalin a přívod spalovacího vzduchu.

Zařízení musí být čištěno podle provozních podmínek, a minimálně jedenkrát do roka je jej nutné nechat odborně přezkoušet.

Údržba

- Po každé topné sezóně, případně i dříve, podle provozních podmínek, musí být celý přístroj včetně hořákové komory a hořákové hlavy vyčištěn od karbonu,

- prachu a nečistot.

- Minimálně jedenkrát do roka nebo po zanešení nečistotami z paliva se musí vyčistit případně vyměnit olejový filtr.

Čištění palivové nádrže

Čištění palivové nádrže se provádí :

- po každé topné sezóně nebo i dříve podle potřeby

- před a po dlouhodobějším odstavení přístroje z provozu

- při častém zanešení hlavního olejového filtru

Při čištění palivové nádrže postupujte následujícím způsobem:

- Vyšroubujte vypouštěcí zátku (SW 22) a palivo vypusťte do vhodné nádoby.

- Podle potřeby zásobník několikrát vypláchněte palivem (bez vody).

- Nepoužívejte prosím žádné čistící prostředky. Mohou zničit povrchovou úpravu uvnitř nádrže.

- Vyvarujte se vysokotlakého způsobu čištění.

- Vypouštěcí zátku „S“ opět našroubujte.
Těsnící kroužek „R“ musí být po každé demontáži vyměněn.

- Nádrž naplňte čistým palivem. Přístroj nastartujte a nechejte běžet cca.3 min.

Demontáž hořákové hlavy a trysky

- Na hořákové komoře povolit pojišťovací šrouby hořákové hlavy.

- Povolit převlečnou matici přívodu paliva na hořákové hlavě.

- Hořákovou hlavu lehkým otočením vpravo uvolněte ze zadní strany hořákové komory.

- Vytáhnout fotočidlo a zapalovací kabel. Hořákovou hlavu pootočením vyjmout ze zadní stěny hořákové komory.

- Po provedení údržby opět všechny díly namontovat obráceným postupem.

Při demontáži trysky a držáku se smí používat pouze odpovídající nástroje

(klíč SW 16, SW 19).

Seřízení hořákové hlavy

Vzdálenost trysky - 						4 mm

Vzdálenost trysky - špičky elektrod	2 mm

Vzdálenost trysek - špičky elektrod	8 mm

Vzdálenost mezi zapalovacími 
elektrodami 			        				  3-4 mm

Předběžné nastavení vzduchové klapky

Uvolnit zajišťovací šroub (S)

- Vzduchovou klapku (L) nastavte pootočením na otevření cca 25 mm

- Zajišťovací šroub opět utáhněte

Přesnější nastavení vzduchové klapky souvisí s měřením spalin.

CO2 hodnota 		: cca. 11 - 13 %

Kouřové hodnoty	: 0 - 1 lt. Bacharach

Měření spalin

Díky konstrukčnímu provedení dílu pro připojení odtahu spalin (připojovací díl s bočním přisáváním) není možno provést korektní analýzu spalin.

Při provádění analýzy spalin podle 1. Blm SchV musí být čidlo měřícího přístroje umístěno uprostřed rourového nástavce tepelného výměníku.

Měřící čidlo se prostrčí odpovídajícím otvorem bočního přisávání vzduchu v odtahu spalin a umístí do měřícího otvoru v rourovém nástavci hořákové komory (viz. vyobrazení)

Palivové čerpadlo

V sériovém provedení pracuje čerpadlo v jednoproudovém systému. Potřebné palivo je nasáváno sacím potrubím „S“.

Před prvním uvedením do provozu a po běhu s prázdnou nádrží se přes trysku zavzdušní celý palivový systém.

V takovém případě se přístroj zastaví. Přístroj je možné opět nastartovat po odstranění poruchy a nastavení hořákového automatu (dbejte na časovou prodlevu). Pokud jde přístroj i po třetím startování do poruchy, musí se nejdříve zkontrolovat čistota palivového filtru a jeho těsnost.

Nastavení tlaku čerpadla

Tlak čerpadla může být nastaven, jen když je našroubován manometr.

Tlak čerpadla se mění otáčením nastavovacího šroubu „A“ :

- ve směru otáčení hodinových ručiček

se tlak zvyšuje

- proti směru otáčení hodinových ručiče	k

se tlak snižuje

Potřebný tlak na čerpadle se zjistí v závislosti na tepelném výkonu (viz. typový štítek)

a velikosti trysky.

Po nastavení potřebného tlaku se seřizovací šroub „A“ zajistí pojišťovací maticí „B“.

Důležité !

Pro zajištění mazání čerpadla při provozu je bezpodmínečně nutné zajistit odpovídající kvalitu paliva.

Nikdy nenasávejte vodu nebo jemné částice, např. cement atp.

Čerpadlo nenechávejte nikdy dlouho běžet bez paliva.

Přístroj nikdy nenechávejte dlouho běžet s vypuštěným čerpadlem !

Technická data

| Typová řada |  | AT 25 |
| --- | --- | --- |
| Jmenovité tepelné zatížení | kW | 25 |
| Jmenovitý tepelný výkon | kW | 22,5 |
| Vzduchový výkon | m3/h | 1020 |
| Teplotní rozdíl | K | 54 |
| Palivo | extralehký topný výkon |  |
| Spotřeba paliva. max. | kg/h | 2,1 |
| Tryska (70W/80S) | USG | 0,6 |
| Tlak čerpadla | bar | 9-10 |
| Obsah nádrže | Ltr. | 40 |
| Elektrické zapojení 1 | V | 230 |
| Frekvence | Hz | 50 |
| Jmenovitý proud | A | 1,6 |
| Příkon | kW | 0,32 |
| Jištění | A | 10 |
| Hlučnost Lpa 1m 1) | dB(A) | 74 |
| Odtah spalin  | mm | 150 |
| Rozměry - délka | mm | 1250 |
| - šířka | mm | 485 |
| - výška | mm | 685 |
| hmotnost | kg | 58 |

Schéma el. zapojení

=	fotobuňka

HS		=	pomocné relé

KL		=	svorkovnice

M		=	motor ventilátoru

MV	=	magnetický ventil

NK	=	dochlazovací termostat

RS		=	patice relé

S		=	provozní přepínač

STB	=	bezpečnostní termostat
                 (trojkombinace)

TH		=	zástrčka termostatu

TKT	=	termostat předehřevu

THZ	=	předehřev

ZT		=	zapalovací transformátor

Chování při poruchách

| Druhy poruch | Příčina poruchy |
| --- | --- |
| -přístroj se nerozeběhl | 2-3-4-6-7-8-25 |
| -motor běží, ale hořák nezapaluje | 1-5-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-21-23-24-26 |
| Přístroj jde do poruchy aniž by se zapálil | 20 |
| -přístroj se vypnul během provozu | 4-5-6-7-8-9-10-11-13-15-16-17-19-21-22-23-24-26 |
| -tvoření kouře během provozu | 7-10-11-13-15-17-19-21-22-24 |
| -přístroj se nevypne i když je provozní přepínač v poloze „0“ | 18-25 |
| Příčina poruchy | Odstranění poruchy |
| 1. Při rozběhu je v palivovém systému vzduch. | - stisknout tlačítko poruchy, v případě potřeby opakovat (max. 3 krát) |
| 2. Přístroj není připojen na síť. | -zkontrolujte zástrčku, zásuvku a napětí |
| 3. V zásuvce termostatu není zástrčka. | -zástrčku termostatu, příp.přemosťovací zástrčku zasunout do termostatové zásuvky |
| - Prostorový termostat je nastaven na nízkou teplotu. | - termostat nastavit na teplotu vyšší než je teplota prostoru |
| 5. Svítí kontrolka, porucha v automatu hořáku | - |
| - Porucha funkce hořákového automatu | - vyměnit hořákový automat |
| 7. Přetížený motor (ventilátor běží nepravidelně nebo je blokován) | - motor nechat vychladnout - zkontrolovat zda se čerpadlo paliva lehce otáčí - zkontrolovat motor |
| 8. Palivové čerpadlo je zablokované | - vyměnit palivové čerpadlo |
| 9. Prázdná palivová nádrž | - nádrž doplnit palivem |
| 10. Palivový filtr je zanešený |  |
| 11. Ucpaná nebo špatně zvolená tryska.. | - vyměnit trysku (dbejte na správný typ a velikost) |
| - Nesprávně nastavené elektrody nebo prasklá izolace. | - znovu seřídit příp. vyměnit |
| 13. Špatně nastavené nebo zanešené vzduchové šou pátko hořákové hlavy | - znovu seřídit pomocí indikátoru CO2 a pumpičky na saze (CO2:10-12%, číslo čadivosti podle Baracha: 0-1) |
| 14. Magnetický ventil se neotvírá | - zkontrolovat, popř. vyměnit magnetický ventil (při zapnutí a vy pnutí musí být slyšet slabé klapnutí) |
| 15.. Nesprávně seřízený tlak čerpadla | - tlak čerpadla seřídit pomocí monometru |
| 16. Poškozená spojka čerpadla | - vyměnit spojku čerpadla |
| 17. Průnik vzduchu do sacího potrubí nebo filtru | - přezkoušet a v případě potřeby vyměnit |
| 18. Magnetický ventil se neuzavírá | - vytáhnout palivové potrubí u hlavního filtru - plamen zhasne |
| 19. Znečištěná ochranná mříž ventilátoru | - vyčistit ochrannou mříž |
| 20. Vypnutí bezpečnostním termostatem (STB) | - Překontrolovat nasávání mřížky a případně vyčistit. |
| 21. Vzduchové bubliny v palivovém systému | - přístroj nastartujte, vzduch se vytlačí tryskou (tento postup eventuelně 3 krát zopakujte) |
| 22. Nedostatečný přívod vzduchu | - otevřít okna nebo dveře |
| 23. Poškozená fotobuňka | - vadnou fotobuňku vyměnit |
| 24. Zúžený profil odtahu spalin | - Prohlédnout odtah spalin |
| 25. Nefunkční provozní přepínač | - Provozní přepínač přezkoušet případně vyměnit |
| 26. Parafínovým šlem v topném oleji viz stana 7 "Před uvedením do provozu" Vadný předehřev nádrže (velmi zřídka) | - vyčistit celý palivový systém - Porucha termostatu předehřevu - vyměnit - porucha předehřevu - vyměnit |

Seznam náhradních dílů

poř. č.   Název								Obj. č.

1	Hrdlo kouřovodu						1103702

2	Přístupový kryt							1103740

3	Čistící kryt								1103703

4	Těsnění čistícího krytu				1103705

5	Spalovací komora s výměníkem		1103741

8	Vzduchová klapka						1103742

9	Vírník									1103743

10	Olejová tryska							1103744

11	Držák trysky							1103745

12	Montážní deska							1103746

13	Zapalovací elektroda					1103747

14	Ochranná hadička						1103748

15	Zapalovací kabel						1108574

18 Spojka									1103749

21	Fotočidlo kompl.						1108209

22	Držák fotočidla			  				1101560

23	Dochlazovací termostat, 3 pól.		1103750

24	Distanční kroužek						1103751

25	Třmen termostatu						1103752

26	Sací ochr. 								1103753

27	Připevňovací svorka					1102906

28  Vrtule ventilátoru Ø300 18°			1103754

29	Komora ventilátoru					1103755

30	Usměrňovač vzduchu, pravý			1103756

31	Usměrňovač vzduchu, levý			1103757

32	Ochranná zátka Ø 18					1102131

33	Spodní díl skříně						1103758

34	Připevňovací svorka					1102906

35	Výfukové hrdlo							1103759

36	Držák čidla STB						1103760

37	Upínka čidla STB						1103761

38	Olejová hadice							1102156

39	Objímka									1103762

40 Palivový filtr (jednocestný)			1102146

41	Límec palivového hrdla				1103763

42	Průchodka								1103764

43	Připojovací kabel magnet.vent.		1102825

44 Palivové čerpadlo						1103765

45 Magnetická cívka čerpadla			1103766

46 Olivka									1102108

47 Spojka čerpadla							1102936

poř. č.   Název								Obj. č.

48	Olejové potrubí							1103767

49	Rohová spojka							1102112

50	Kondenzátor  6,3 μF					1103768

51	Motor ventilátoru s kond.				1103769

52	Čílko přední/zadní						1103770

53 Bočnice pravá							1103771

54	Bočnice levá								1103772

55	Kolečko									1103773

56	Krytka kolečka							1101623

57	Ochranný rám přední					1102932

58	Distanční kroužek						1103774

59	Zásobní nádrž s topením, kompl.	1103727

60	Pryžová zátka							1103775

61	Uzávěr nádrže							1102148

62	Filtr nádrže								1103776

63	Přepravní madlo						1102931

64	Těsnící kroužek vyp. šroubu			1103777

65	Vypouštěcí šroub						1103778

66	Topení nádrže							1102256

67	Kryt topení nádrže						1103779

68	Skupina elektroinstalace				1103780

69	Zapalovací transformátor				1108096

70	Svorkovnice kompl.					1103781

71	Držák řídící automatiky				1103782

72	Patice řídící automatiky				1102534

73	Řídící automatika						1102239

74	PG destička								1102533

75	O-kroužek								1103783

76	Štítek s montážní deskou				1103784

77	Skleněná pojistka 6 A					1103785

78	připojovací kabel s vidlicí				1101320

79	Bezpečnostní vypínač					1103786

80	Zásuvka termostatu					1101018

81	Přemosťovací zásuvka					1101019

83	Provozní přepínač						1102248

84	Bezpečnostní termostat (STB)		1103711

85	Zajišťovací kroužek (kolečka)		1101622

Vidlice termostatu							1101020

Filtr čerpadla								1102088